Wymagane dokumenty, które należy okazać podczas odbioru budynku przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Łukowie

(* jeśli przewidziano w obiekcie)

- Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę;

- Dokumentacja projektowa (architektoniczno-budowlana wraz z projektami branżowymi) uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

- Dziennik budowy z wpisem o zakończeniu budowy;

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną;

- Protokoły pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie:

- sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego*,

- pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji),

- pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień*,

- pomiar szczelności instalacji gazowej*,

- opinia kominiarska (protokół) stwierdzająca prawidłowość podłączeń i drożność przewodów kominowych,

- pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych*,

- pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego*;

- Protokoły z wykonanych zabezpieczeń*:

- konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,

- konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,

- przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych;

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej; klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych;

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.

- Potwierdzenie nośności drogi pożarowej*.

- Obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych;

- W widocznym miejscu należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru” wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z wymogami PN-N-01256-01:1992 i PN-N-01256-02:1992 (np. drogi ewakuacyjne, urządzenia przeciwpożarowe, kurek główny instalacji gazowej itp.),

- Dla obiektu powinna być opracowana „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

- kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

- kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;

- powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

- Dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia* (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami wg których zostały wykonane):

- instalacji sygnalizacji pożaru,

- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów i zaworów hydrantowych),

- stałych urządzeń gaśniczych,

- dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

- urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu;